## Slide 1: Instrumentação Industrial
Simbologia da ISA – VÁLVULAS / SINAIS DE TRANSMISSÃO

## Slide 2: ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
A maioria absoluta dos instrumentos de medição e de controle requer alguma fonte de alimentação, que lhe forneça algum tipo de energia para seu Funcionamento. Os tipos mais comuns de ALIMENTAÇÃO SÃO A ELÉTRICA E A PNEUMÁTICA, porém há muitas outras disponíveis. As seguintes abreviações são sugeridas para denotar os tipos de alimentação.

## Slide 3: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• Os equipamentos podem ser agrupados conforme o tipo de sinal transmitido ou o seu suprimento.
• Podemos dividir em Pneumáticos, elétricos, hidráulicos, etc.
• A seguir será descrito os principais tipos, suas
vantagens e desvantagens.

## Slide 4: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• TIPO PNEUMÁTICO
• Nesse tipo é utilizado um GÁS COMPRIMIDO, cuja pressão é
alterada conforme o valor que se deseja representar .
• Os sinais de transmissão analógica normalmente começam
em um valor acima do zero.
• O gás mais utilizado para transmissão é o AR COMPRIMIDO,
sendo também o NITROGÊNIO.
• A grande e única vantagem em seu utilizar os instrumentos
pneumáticos está no fato de se poder operá-los com
segurança em áreas onde existe risco de explosão (centrais de
gás, por exemplo).

## Slide 5: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• TIPO PNEUMÁTICO
Em geral, os transmissores pneumáticos geram um sinal pneumático variável, linear, de 3 a 15psi (libras força por polegada ao quadrado) para uma faixa de medidas de 0 a 100% da variável.
Podemos, entretanto, encontrar transmissores com outras faixas de sinais de transmissão. Por exemplo: de 20 a 100kPa.
Nos países que utilizam o sistema métrico decimal, adotam-se as faixas de 0,2 a 1kgf/cm2 que equivalem, aproximadamente, de 3 a 15psi.

## Slide 6: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• DESVANTAGENS DO SINAL PNEUMÁTICO
• Necessita de tubulação de ar comprimido (ou outro gás) para
seu suprimento e funcionamento.
• Necessita de equipamentos auxiliares tais como compressor,
filtro, desumidificador, etc., para fornecer aos instrumentos ar
seco, e sem partículas sólidas.
• Devido ao atraso que ocorre na transmissão do sinal, este não
pode ser enviado à longa distância, sem uso de reforçadores.
Normalmente a transmissão é limitada a aproximadamente 100 m.
• Vazamentos ao longo da linha de transmissão ou mesmo nos
instrumentos são difíceis de serem detectados.
• Não permite conexão direta aos computadores.

## Slide 7: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• TIPO ELÉTRICO
• Os transmissores eletrônicos geram vários tipos de sinais
em painéis, sendo os mais utilizados: 4 a 20 mA, 10 a 50
mA e 1 a 5 V.
• Temos estas discrepâncias nos sinais de saída entre diferentes fabricantes, porque tais instrumentos estão preparados para uma fácil mudança do seu sinal de saída.
• A relação de 4 a 20 mA, 1 a 5 V está na mesma relação de um sinal de 3 a 15psi de um sinal pneumático.
• O “zero vivo” utilizado, quando adotamos o valor mínimo de 4 mA, oferece a vantagem também de podermos detectar uma avaria (rompimento dos fios), que provoca a queda do sinal, quando ele está em seu valor mínimo.

## Slide 8: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• TIPO ELÉTRICO
• VANTAGENS DO SINAL ELÉTRICO
• Permite transmissão para longas distâncias sem perdas.
• Alimentação pode ser feita pelos próprios fios que conduzem o sinal de transmissão.
• Não necessita de poucos equipamentos auxiliares.
• Permite fácil conexão aos computadores.
• Fácil instalação.
• Permite de forma mais fácil realização de operações matemáticas.

## Slide 9: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
• TIPO HIDRÁULICO
Similar ao tipo pneumático e com desvantagens equivalentes, o tipo hidráulico utiliza-se da VARIAÇÃO DE PRESSÃO EXERCIDA EM ÓLEOS HIDRÁULICOS PARA TRANSMISSÃO DE SINAL.
É especialmente utilizado em aplicações onde torque elevado é necessário ou quando o processo envolve pressões elevadas.

## Slide 10: TIPO DO SINAL TRANSMITIDO
VANTAGENS
a) Podem gerar grandes forças e assim acionar equipamentos de grande peso e dimensão.
b) Resposta rápida.
DESVANTAGENS
a) Necessita de tubulações de óleo para transmissão e suprimento.
b) Necessita de inspeção periódica do nível de óleo bem como sua troca.
c) Necessita de equipamentos auxiliares, tais como reservatório, filtros, bombas, etc...

## Slide 11: SIMBOLOGIA VALVULAS

## Slide 12: SIMBOLOGIA VALVULAS

## Slide 13: SIMBOLOGIA VALVULAS

## Slide 14: SIMBOLOGIA VALVULAS

## Slide 15: SIMBOLOGIA VALVULAS

## Slide 16: SIMBOLOGIA VALVULAS

## Slide 17: SIMBOLOGIA VALVULAS
Válvula globo
Válvula esfera
Válvula gaveta

## Slide 18: SIMBOLOGIA VALVULAS
Válvula borboleta
Válvula agulha
Válvula três vias