## PARTE 1
CÔMODO | DIMENSÕES |  | POTENCIA DE ILUMINAÇÃO (VA) | TOMADAS USO GERAL |  | TOMADAS USO ESPECÍFICO
| ÁREA | PERÍMETRO |  | QUANTIDADE | POTÊNCIA (VA) | DISCRIMINAÇÃO | POTENCIA (W)
Quarto 1 | 10.73 | 13 | 160 | 3 | 300 | AR CONDICIONADO | 1000
Quarto2 | 8.12 | 11.4 | 100 | 3 | 300 | AR CONDICIONADO | 1000
Banheiro | 2.41 | 7.12 | 100 | 1 | 600 | CHUVEIRO | 5600
Área de Serviço | 2.76 | 6.9 | 100 | 1 | 600 | MÁQUINA LAVAR | 1000
Cozinha | 6.69 | 10.4 | 100 | 3 | 1800
Sala | 9.1 | 12.1 | 100 | 3 | 300
Hall | 1.1 | 4.3 | 100 | 1 | 100
Varanda | 3.08 | 7.2 | 100 | 1 | 600
TOTAL(VA) |  |  | 860 |  | 4600
TOTAL(W) |  |  | 860 |  | 3680 |  | 8600
Soma das potencias Tomadas e Iluminação (W) |  |  |  | 4540 | Fator de Demanda = Fd |  | 0.52
Potencia do Circuitos Independentes |  |  |  | 8600 | Fator demanda independentes |  | 0.76
Demandas máximas = (PIlu + P. TUG ) X Fd |  |  |  | 2360.8 | Demanda máxima PTUE x Fd |  | 6536
Soma das Demandas máximas (W) |  |  |  | 8896.8 | Demanda final/ Fp=0,95 |  | 9365.0526
Ic = Demanda final / 220V |  |  | 42.5684

## PARTE 2
CIRCUITO |  | LOCAL | POTÊNCIA |  | CORRENTE |  |  | FIO |  |  |  | PROTEÇÃO
Nº | TIPO |  | POT (VA) | TOTAL (VA) | Ic | f | Ib | Cond | seção | Isolação | Seção | Eletroduto | DISJUNTOR
1 | Iluminação | Quarto1 | 160 | 560 | 2.5455
|  | Quarto2 | 100
|  | Sala | 100
|  | Hall | 100
|  | Varanda | 100
2 | TUG | Quarto1 | 300 | 1600 | 7.2727
|  | Quarto2 | 300
|  | Sala | 300
|  | Hall | 100
|  | Varanda | 600
3 | Iluminação | Banheiro | 100 | 300 | 1.3636
|  | Cozinha | 100
|  | A Serviço | 100
4 | TUG | Banheiro | 600 | 3000 | 13.6364
|  | Cozinha | 1800
|  | A Serviço | 600
5 |  | Chuveiro | 5600 | 5600 | 25.4545
6 |  | Ar. Cond | 1000 | 1000 | 5
7 |  | Ar. Cond | 1000 | 1000 | 4.5455
8 |  | Maquina | 1000 | 1000 | 4.5455
9